## JAKA STRUJA
r.br. | OPIS POZICIJE | jed. mjere | količina | jed. Cijena | Ukupna Cijena €
OVAJ PREDMJER I PREDRAČUN OBUHVATA:
Nabavka, transport i skladištenje na gradilištu materijala, pribora i opreme, kako je dato u pojedinim pozicijama.
Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala, potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu instalacije.
Ugradjivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama u skladu sa važećim propisima i pravilima za kvalitetnu izradu
Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije.
Dovodjenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mjesta na već izvedenim radovima.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati važećim Crnogorskim standardima i biti prvoklasnog kvaliteta.
Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim Jugoslovenskim propisima za predmetne vrste radova.
U cijenu se uračunava pored vrijednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i svi porezi na rad i materijal.
Cijena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije.
Obračun je dat po jedinici mjere kompletno urađene pozicije.
Završne radove i predaja instalacije investitoru.
1 | NAPOJNI VOD
1.1 | Obilježavanje trase i iskop rova dimenzija 0,6x0,8m za polaganje napojnih kablova. Iskop se vrši u zemljištu III i IV kategorije.Ukupno za rad, računato po m3 izvršenog iskopa: | m3 | 3 |  | 0
1.2 | Isporuka i razastiranje pijeska u kablovskom rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine po 10cm, prije i poslije polaganja kabla. Pijesak se polaže cijelom širinom rova.Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 pijeska: | m3 | 1 |  | 0
1.3 | Isporuka i polaganje čelične pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov. Traka se polaže nakon nanošenja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Traku položiti i kroz temelje teretne ukopne vage, a sve prema crtežima u projektu.Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom Fe/Zn trake: | m | 30 |  | 0
1.4 | Nabavka, isporuka i ugradnja ukrsnog komada.Ukupno za rad, računato po komadu: | m | 5 |  | 0
1.5 | Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak santimara. Pri zatrpavanju uklanjati veće komade materijala oštrih ivica.Ukupno za rad, računato po m3 korišćenog iskopa: | m3 | 3 |  | 0
1.6 | Isporuka i ugradnja napojnog voda sasa AB stuba do PMO i od PMO do razvodne table. Komplet isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i ispitivanjem provodnika tipa:
| PMO-RT: PP00 5x6 mm2, 1kV | m | 30 |  | 0
| ukupno napojni vod |  |  |  | 0
2 | GLAVNI RAZVODNI ORMAR
2.1 | Isporuka i ugradnja glavnog priključno mjerno ormara PMO, koji se sastoji iz polja - mrežni dio. Tabla je tvrdog poliestera. Ormar opremiti krilima koja se zaključavaju. Ormar opremiti sa sabirnicama, rednim stezaljkama, POK kanalima, plastičnim etiketetama, natpisnim pločama, bakarnim pletenicama i drugim potrebnim materijalom. U ormar ugraditi sledeću opemu:
PMO
| ISFT - rastavljač 100/25A, 3P/400V | kom | 3
| odvodnik prenapona 25kA, 3P+N | kom | 1
| automatski prekidač C60N-C/25A, 1p | kom | 3
| Podrazumjeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem | komp | 1 |  | 0
2.2 | Isporuka i ugradnja nadgradne pvc 24 modularne table RT. drugim potrebnim materijalom. U tabli ugraditi sledeću opemu:
| ZUDS 25/0,03A, | kom | 1
| automatski prekidač C60N-C/16A, 1p | kom | 6
| automatski prekidač C60N-C/10A, 1p | kom | 7
| Podrazumjeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem | komp | 1 |  | 0
| ukupno PMO I razvodna tabla: |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE
3.1 | Isporuka materijala i izvođenje monofaznog priključnog mjesta provodnikom N2XH 3x2,5mm2 za napajanje OG priključnica u halogen free PVC cijevi fi 19 mm. Komplet za materijal i rad: | m | 200 |  | 0
| ukupno električna instalacija opšte potrošnje |  |  |  | 0
4 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA
4.1 | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja kablovima tipa N2XH 3x1,5mm2, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu u halogen free PVC cijevima fi19mm na obujmicama na drvenoj oblozi Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Komplet za materijal i rad | m | 200 |  | 0
4.2 | Isporuka i ugradnja LED marinera 2x18W 4000K,IP 44 | kom | 12 |  | 0
4.3 | Isporuka i montaza nadgradnog LED reflektora IP 65, snage 50W. | kom | 6 |  | 0
| ukupno električna instalacija osvjetljenja |  |  |  | 0
5 | INSTALACIONA OPREMA
5.1 | Isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu MOSAIC-LEGRAND
PVC kutija 3M OG
običan prekidač 1M- kom 3
| Ukupno za materijal i rad | komplet | 2 |  | 0
Isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu MOSAIC-LEGRAND
PVC kutija 3M OG
naizmjenični prekidač 1M- kom 3
| Ukupno za materijal i rad | komplet | 2 |  | 0
5.16 | Isporuka i montaža nadgradne OG kutije sa monofaznom utičnicom 2P+E 16A bijela, sa poklopcem, IP55. Komplet za materijal i rad: | kom | 3 |  | 0
| ukupno instalaciona oprema |  |  |  | 0
6 | UZEMLJENJE
6.1 | Isporuka I polaganje pocinkovane trake FeZn 25x4 mm u temelju objekta. Traka se polaze nasatice I vari se na svakih 1,5m za armaturu. | m | 80 |  | 0
6.2 | Povezivanje krovne konstrukcije na temeljni uzemljivač trakom FeZn 20x3 mm. | m | 30 |  | 0
6.3 | Isporuka i montaža hvataljke za oluk SRPS N.B4. 908 | kom | 6 |  | 0
6.4 | Isporuka i montaža obujmice za oluk-F 110mm,JUS N.B4.914 P2 | kom | 42 |  | 0
| ukupno uzemljenje |  |  |  | 0
10 | RAZNA ISPITIVANJA I IZDAVANJA ATESTA
Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta.
Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije sa izdavanjem atesta.
Ispitivanje zaštite električnim odvajanjem strujnih kola sa izdavanjem atesta.
Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdava-njem atesta.
| Pregled i ispitivanje el. instalacija sa izdavanjem atesta | pauš | 1 |  | 0
ukupno razna ispitivanja i atesti
REKAPITULACIJA
1 | NAPOJNI VOD |  |  |  | 0
2 | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE |  |  |  | 0
4 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA |  |  |  | 0
5 | INSTALACIONA OPREMA |  |  |  | 0
6 | UZEMLJENJE I ZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
7 | RAZNA ISPITIVANJA I ATESTI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0
Odgovorni projektanti